- УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ТЭЦ

_____________

«___» ___________  2024г.

- ПРОГРАММА

гидравлического испытания котлоагрегата ст. №8

- ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ: испытание котлоагрегата ТГМ-96 ст. №8 избыточным давлением 17,5 МПа., проверка прочности и плотности соединений элементов котлоагрегата согласно графика г.и.  К.А. ст.№8.

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

  - Работы производить по наряду – допуску;

  - Собрать на котле схему для опрессовки:

    - Задвижки и их байпасы:  К8-П1, К8-П2, К8РП1, К8-РП2, К8-Д1, К8Д1в, К8-Д1р, К8-Д2р, К8-Д3р, К8-В102, К8-В102А, К8-В103, К8-В104, К8-В105, К8-В106, К8-НП1, К8-НП2, К8-НП3, К8-НП4, НП8-7, НП8-8, К8-ОПП, 8Д-Э1, 8Д-Э2, 8Д-Э4, 8Д-РПП8, 8Д-РПП7, 8Д-ПЭ4, 8Д-ЛЭ4, 8д-КППпр, 8Д-КППлев, 8Д-ППНПп, 8Д-ППНПл, 8Д-НВЭпр, 8Д-КВЭпр, 8ДКВЭл, 8Д-НВЭл, К8-ПР1, К8-ПР2, 8КПI-2, 8КПII-2, 8КПIII-2, 8КЛI-2, 8КЛII-2, 8КЛIII-2, К8-ОКВ, К8-ЛК1, К8-ЛК2, К8-ЛЗ1, К8-ЛЗ2, К8-ЛЩ, ПВФ-9, ПВФ-8, ПВФ-5, Ф-4 все первичные вентили пробоотборных точек и импульсных линий на первичные преобразователи средств измерений (датчики) – должны быть закрыты;

    - Должны быть открыты вентили:

- нижних точек 8Д-ВЭ7, 8Д-Э3 для опрессовки кольца переодической продувки;

- К8-Д2, К8-Д2в, К8-Д3,  К8-Д3в  и воздушник паропровода для исключения заброса воды в паропровод.

  - Включить в работу манометр Рб на барабане котла ст. № 8 (отметка ВУК), регистрирующий манометр Рб и Рп на ЦТЩУ котла ст. №8, сделать запись с указанием времени начала заполнения котла ст. №8 проверить работу  прибора (термодата)  температуры металла тела барабана котла ст. №8.

  - Подать напряжение на задвижки К8-АС1, К8-АС2 аварийного слива для возможности аварийного снижения давления Рб котла, при повышении его выше испытательного;

  - Закрыть и заклинить в закрытом положении импульсные предохранительные клапаны, разобрать эл. схему ИПУ котла ст. №8.

  - Отключить вентилями водоуказательные колонки котла ст.№8, оставить в работе уравнительные сосуды.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

  - Заполнить котлоагрегат ст. №8 деаэрированной водой через вентили ввода фосфата К8-ЛФ1, К8-ЛФ2, ПВФ-6 без подъема давления и сделать выдержку по времени не менее 1 часа для выравнивания температуры металла пароводяного тракта котла.

  - Приступить к плавному, не менее 10 мин., подъему давления.

  - При давлении 0,5 МПа проверить плотность регулирующего вентилей ЛФ1, ПВФ-6 и работоспособность аварийного слива на снижение давления в котлоагрегате. Если при проверке вентиля ЛФ1, ПВФ-6 и работоспособности аварийного слива давление в барабане котла повышается, испытание прекратить, заменить дефектную арматуру. Продолжить подъем давления на котлоагрегате ст.№8.

  - При достижении давления в барабане котла Рб=17,5 МПа выдерживать испытательное давление 10 минут;

  - Снизить давление до рабочего 15,6 МПа и осмотреть котлоагрегат;

  - По окончании осмотра плавно снизить давление в барабане котла ст.№8 до «0» и сбросить воду по средний уровень;

  - Снять стопоры с предохранительных клапанов.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ:

  - Гидроиспытание проводить по наряду- допуску;

  - На время гидроиспытаний исключить допуск постороннего персонала в зону котлоагрегата ст.№8.

  - Осмотр котлоагрегата ст.№8 для выявления дефектов производить только после снижения давления в нем до рабочего 15,6 МПа.

Ответственным лицом за проведение гидроиспытания назначается: